| Заказчик: ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Здание филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» по адресу: г. Москва, ЮАО, пересечение проспекта Андропова с Нагатинской улицей |  |  |
| Проектная документация. Корректировка |  |  |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.5 «Комплексная автоматизация» Книга 5.5.9 «Автоматизированная система диспетчерского управления» |  |  |
| ШИФР 510AR/2-ИОС5.5.11-АСДУ |  |  |
| Главный инженер проекта |  | А. С. Тимофеев |
| 2020 |  |  |

| Содержание тома |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
| 510AR/2-ИОС5.5.11-АСДУ.С | Содержание тома | На 1 листе |
|  | Текстовая часть |  |
| 510AR/2-ИОС5.5.11-АСДУ.ПЗ | Пояснительная записка | На 6 листах |
| 510AR/2-ИОС5.5.11-АСДУ | Графическая часть |  |
|  | Условные графические обозначения |  |
|  | Структурная схема |  |
|  | Размещение оборудования. -2 этаж |  |
|  | Размещение оборудования. -1 этаж |  |
|  | Размещение оборудования. 1 этаж |  |
|  | Размещение оборудования. 5 этаж |  |
|  | Размещение оборудования. 7 этаж |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 510AR/2-ИОС5.5.11-АСДУ.ЗД1 | Задание на электроснабжение АСДУ | На 1 листе |
| 510AR/2-ИОС5.5.11-АСДУ.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов | На 2 листах |
| Приложение 1 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 19февраля 2020 г. №403 | На 2 листах |
| Приложение 2 | Справка о внесенных изменениях в проектную документации стадии «П» |  |

Оглавление

1	Общие указания	2

1.1	Исходные данные	2

1.2	Описание объекта	2

1.3	Используемые нормативные документы	2

2	Основные технические решения	3

2.1	Цели, назначение и состав системы телевидения	3

2.2	Решения, принятые в проекте	3

2.3	Описание функционирования и реализации решения	3

3	Электроснабжение	4

4	Защитное заземление	4

5	Условия эксплуатации	4

6	Охрана окружающей среды.	4

7	Организация труда	4

8	Организация производства и монтажных работ	5

9	Техническое обслуживание	5

10	Перечень принятых сокращений	6

Общие указания

Проектной документацией предусмотрено создание Автоматизированной системы диспетчерского управления в здании филиала Александринского театра по адресу: г. Москва, пересечение проспекта Андропова с Нагатинской улицей.

Основанием для разработки проектной документации является техническое задание на проектирование

  - Исходные данные

- Архитектурно-строительные чертежи.

- Задание на проектирование.

  - Описание объекта

Наименование объекта: здание филиала Александринского театра.

Количество этажей:

- подземная часть   – 2 этажа;

- надземная часть – 7 этажей.

Здание филиала Александринского театра представляет собой объект переменной этажности несимметричной формы в плане, близкой к прямоугольной.

Общая площадь 31483,0 кв.м.

Площадь участка 0,7893 га.

Габариты подземной части здания выступают за пределы надземной части.

Габариты подземной части здания и 1-4 этажей составляют 56*94 м, 5-7 этажей – 56*74 м.

Высота здания от уровня дневной поверхности –35 м.

Грунты основания фундаментной плиты – пески средней крупности.

Основные строительные материалы:

- фундамента: монолитная железобетонная плита толщиной 700 мм.

- несущих и ограждающих конструкций:

- стены и колонны – монолитный железобетон.

- наружные стены подземной части толщиной 300 мм. Внутренние стены толщиной 200,250 и 300 мм. Колонны квадратного сечения 500*500 в подземной части и 400*400 мм по всей высоте надземной части здания.

- перекрытия монолитные железобетонные плоские безбалочные толщиной 250 мм.

  - Используемые нормативные документы

Система спроектирована, и документация оформлена в соответствии с техническими требованиями заказчика и требованиями следующих стандартов и нормативных документов:

- ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.106-96…; «Единая система конструкторской документации»;

- ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ 21.501-2011…; «Система проектной документации для строительства»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ Р 50571.3-2009, ГОСТ Р 50571.5.53-2013, ГОСТ Р 50571.5.54-2013, ГОСТ Р 50571.22-2000; «Электроустановки зданий»

- ПУЭ 7-е издание Правила устройства электроустановок

- ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий»

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»

- ГОСТ 21.406-88 «Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

- ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий;

- Правила производства и приемки работ

- СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения;

- СНиП11-01-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий, сооружений;

- Основные технические решения

  - Цели, назначение и состав системы телевидения

Автоматизированная система диспетчерского управления обеспечивает мониторинг технологических параметров и режимов работы оборудования инженерных систем объекта обнаружение и своевременное оповещение дежурного персонала.

Система АСДУ объекта предусматривает:

- оснащение объекта техническими средствами в соответствии с заданием на проектирование;

- возможность интеграции с Системой диспетчеризации здания.

  - Решения, принятые в проекте

В качестве АСДУ выбрана система диспетчерского управления и сбора данных(SCADA) компании INDUSOFT, основными аппаратными контроллерами – процессорные модули компании Beckhoff .

АСДУ имеет трехуровневую структуру.

Первый уровень – Сервер АСДУ, автоматизированное рабочее место в составе персонального компьютера и система диспетчерского управления и сбора данных(SCADA),  которые осуществляют управление элементами системы, объединенными ЛВС.

Второй уровень составляют процессорные модули CX8090 с модулями ввода/вывода, установленные на этажах здания, которые осуществляют контроль состояния дискретных/аналоговых входов.

Третий уровень составляют преобразователи MODBus/Eth Moxa MB3180 и преобразователи Dali/Eth ARLIGHT DALI-LOGIC-x4, предназначенные для коммуникации оборудования систем ОВиК, ЭСиЭО сторонних производителей.

  - Описание функционирования и реализации решения

Структурная схема АСДУ представлена на чертеже 510AR/2-ИОС5.5.11-АСДУ.С1.

Передача состояния входов ввода/вывода осуществляется через соответствующие процессорные модули на Сервер АСДУ.

Мониторинг и управление системой АСДУ осуществляется с помощью АРМ системы диспетчерского управления и сбора данных(SCADA),

Преобразователь MODBus/Eth Moxa MB3180 предназначен для сбора данных состояния систем ОВиК, ЭСиЭО по протоколу MODBusRTU, получаемых по интерфейсу RS-485 от оборудования инженерных систем.

Контроллер Dali/Eth ARLIGHT DALI-LOGIC-x4 предназначен для сбора данных состояния освещения по протоколу Dali, получаемых от оборудования.

- Электроснабжение

Оборудование системы АСДУ обеспечивается электропитанием первой категории напряжением 220В переменного тока с частотой 50Гц, защищенного автоматами аварийного выключения.

- Защитное заземление

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Защитное заземление электрооборудования сигнализации выполняется в соответствии с главой 1.7, 1.3 ПУЭ, СНиП 3,05,06-85, ГОСТ 12.1.030-81 с учетом требований техдокументации на устанавливаемые приборы.

- Условия эксплуатации

Для работы оборудования Заказчик обязан обеспечить климатический режим в помещениях, предоставляемых для размещения основной аппаратуры.

В помещениях и на кабельных трасах не должны присутствовать пары и иные следы агрессивных материалов.

В случае невыполнения указанных условий они должны быть обеспечены искусственными мероприятиями.

В процессе эксплуатации запрещается производить неквалифицированные модернизацию системы, ремонт и т.п. работы.

- Охрана окружающей среды.

Все составляющие системы передачи данных должны быть выполнены из материалов, которые не наносят вред окружающей среде:

- установленное оборудование должно быть выполнено из материалов, не имеющих в своем составе галогенов и хлорсодержащих веществ. В случае пожара они не должны выделять токсичных газов.

- установленное оборудование в период эксплуатации не должно производить вредных выделений в окружающую среду, не производить промышленных отходов и не являться источником опасного электромагнитного излучения радиочастотного диапазона.

На объекте установки оборудования ОС, специальных мер по охране окружающей среды не требуется.

- Организация труда

К работам по монтажу и эксплуатации технических средств системы допускаются лица, изучившие настоящий проект, эксплуатационную документацию на оборудование, входящее в состав системы, и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Безопасность монтажа и обслуживания запроектированной системы должна обеспечиваться комплексом мер, предусмотренных действующими нормами технологического проектирования, правилами охраны труда и техники безопасности.

Подключение соединительных кабелей, технических средств, их отключение и смена отдельных изделий системы должны производиться при выключенных источниках питания и отключенных от сети переменного тока напряжением 220В кабелях сетевого питания. Несоблюдение этих требований может привести к травмам и к выходу из строя элементов.

Перед включением технических средств, входящих в систему, они должны быть надежно заземлены путем подсоединения клеммы заземления к контуру заземления или заземляющей магистрали.

Запрещается оставлять без надзора технические средства под напряжением со снятыми крышками и корпусами.

Работы на высоте должны производиться персоналом, прошедшим специальный инструктаж по технике безопасности. При работах на высоте более 1.5м необходимо пользоваться лесами, помостами и лестницами. Настилы лесов, помостов, стремянок, расположенных выше 1,1м от уровня земли, должны быть ограждены перилами высотой не менее 1м.

При монтаже и эксплуатации оборудования системы должны выполняться требования следующих нормативных документов:

- ГОСТ 12 серии «Система стандартов безопасности труда»;

- «Правила устройства электроустановок»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- СНиП3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

- СНиП3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности»;

- СП12-135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

- СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

- Организация производства и монтажных работ

Работы рекомендуется проводить в последовательности:

- подготовительные работы (входной контроль оборудования, подготовка материалов),

- установка оборудования,

- подключение кабелей и проводов, проверка правильности подключения,

- пусконаладочные работы.

Указанная последовательность работ проводиться как для отдельного помещения, так и для группы помещений в зависимости от того, в каких помещениях разрешается одновременно вести работы. В этом случае пусконаладочные работы ведутся в максимальном объеме для устанавливаемого оборудования в этих помещениях, но после монтажа всего оборудования должны быть проведены пусконаладочные работы по всему оборудованию системы.

- Техническое обслуживание

Техническое обслуживание системы должно производиться организацией, имеющей лицензию на право проведения соответствующих работ.

Объем и состав технического обслуживания должен быть достаточным для обеспечения работоспособности системы в течение всего срока эксплуатации.

Указанные срок службы, среднее время наработки на отказ, вероятность обнаружения обеспечиваются только при проведении мероприятий по техническому обслуживанию системы.

Объем и состав определяются в соответствии с технической документацией на оборудование.

Периодичность технического обслуживания:

- ежемесячное ТО,

- ежеквартальное ТО,

- годовое ТО.

- Перечень принятых сокращений

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| АСДУ | Автоматизированная система диспетчерского управления |
| ОВиК | Отопление, Вентиляция и Кондиционирование |
| ЭОиЭС | Электроснабжение и Электроосвещение |
| ПОТ | Правила по охране труда |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| СНиП | Санитарные нормы и правила |
| ТО | Техническое обслуживание |

| !Синтаксическая ошибка, +Ведомость чертежей графической части |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
|  | Ведомость чертежей графической части |  |
|  | Условные обозначения |  |
|  | Схема структурная |  |
|  | План расположения оборудования и кабельных трасс. -2 этаж на отм. -16.650 |  |
|  | План расположения оборудования и кабельных трасс. -1 этаж на отм. -10.350 |  |
|  | План расположения оборудования и кабельных трасс. 1 этаж на отм. -6.000 |  |
|  | План расположения оборудования и кабельных трасс. 5 этаж на отм. +12.600 |  |
|  | План расположения оборудования и кабельных трасс. 7 этаж на отм. +21.000 |  |